Ausschreibungstext GEZE F 1200+ System                                                          Version 1.0
Stand: 06.09.22
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE F 1200+ Antriebssystem

Antriebssystem für einwärts öffnende Dreh-Kipp- / Kipp-Fenster zur täglichen Be- und Entlüftung. Antriebssystem bestehend aus einer Antriebseinheit und dem GEZE Dreh-Kipp-Beschlag. Automatisierte Kippstellung bis Öffnungsweite von 180 mm ohne Kette und manuelle Öffnung in Drehstellung. 
Im stromlosen Zustand ist eine mechanische Notverriegelung und -entriegelung möglich.

Antrieb mit integriertem Bedienelement und Griffunktion zur Motorisierung des zugehörigen Beschlags.
Funktionen

· Elektrisches Ver- und Entriegeln des Beschlags in Echtzeit mit manueller Drehfunktion sowie motorische Kipplüftung für den stufenlosen Lüftungsbetrieb von Drehkipp- und Kippfenster.

· Die hochwertige Antriebseinheit aus Aluminium dient als ergonomisches Griffelement bei manueller Bedienung in Dreh-Stellung. 
· Nutzung der Dreh-Stellung kann entweder komplett deaktiviert werden oder nur für autorisierte Personen ermöglicht werden.
· Automatikmodus ermöglicht extrem laufruhigen Betrieb. 
· Bedieneinheit mit kapazitiven Bedientasten mit LED-Hinterleuchtung ermöglicht eine intuitive Bedienung mit Handlungsempfehlung und verhindert somit Fehlanwendungen durch Nutzer. 
· Eine LED-Statusanzeige veranschaulicht die Öffnungsindikation, den Betriebsmodus sowie die Warnhinweise bei Fehlanwendung. 
· Präzise Steuerung des Bedienfeldes durch Annäherungssensor zur Identifikation der Nutzernäherung und Nutzerentfernung und Helligkeitssensor zur Anpassung an die Umgebungshelligkeit. 
· Im stromlosen Betrieb kann der Antrieb mittels mechanischer Notentriegelung bewegt werden.

Anwendung
Vorgesehen für den GEZE Dreh-Kipp-Beschlag F 1200 für Flügelhöhen bis 3,5 m bei einem maximalen Flügelgewicht bis zu 200 kg.
(spezielle Nutgeometrie und Anwendungsdiagramme des Beschlags beachten).  
Ausstellweite in Kipp-Öffnung: 
180 mm

Ansteuerung 

Manuelle Bedienung über integriertes Bedienfeld am Antrieb und Einbindung in die Gebäudeautomation in Verbindung mit GEZE IQ box KNX möglich. 

Montage

Die Antriebseinheit kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden. 

Ein Kabelübergang von Blendrahmen zum Flügel kann als trennbarer Leitungsübergang ausgeführt werden.

Klemmschutz

Bis Schutzklasse 3 nach Maschinenrichtlinie EG/42/2006 ohne zusätzliche Sensoren durch reduzierte Schließgeschwindigkeit. In Verbindung mit der GEZE IQ box Safety und passender Sensorik bis Schutzklasse 4 möglich (gemäß Sicherheitsanalyse).
Technische Daten 

Versorgungsspannung:

                         24 V DC / ± 10 %

Stromaufnahme:

                         max. 2,5 A

Einschaltdauer:


                         ED 30 %

Leistungsverbrauch:

                         60 W

Umgebungstemperatur:

                         -5 °C bis +70 °C

Entriegelungszeit:                                                < 4s

Schalldruckpegel                                                 < 38 dbA (Automatikmodus)
Geschwindigkeit (Kipp) Automatikbetrieb
11 mm/s an Hauptschließkante 
Geschwindigkeit (Kipp) manuell


bis zu 32 mm/s an Hauptschließkante
Gehäuse

Schutzart:
                          

IP 40

Gehäuse:

                          
Aluminium

Abmessungen:


                         506 x 53 x 45 mm (B x H x T)

Montageposition:                                                 (  ) vertikal  / (  ) horizontal

Oberfläche:


                         Eloxal EV1

Farbton:


                         (  ) EV1 / (  )  nach RAL ..........

Seitenkappe:                                                       (  )  RAL 7012 / (  ) nach RAL………. 
Ausführung
Anschlagsart / Einbaulage:                                 (  ) DIN R / (  ) DIN L 
Drehfunktion:                                                       (  ) nicht gesperrt                                                                                                                                    

                                                                            (  ) mechanische Drehblockade (Schlüssel)
                                                                            (  ) softwareseitige Drehblockade



	1.1 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE Servicepaket Kompakt

Wartung und Prüfung von Fensteranlagen

(Eventualposition)

Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.6 und DIN 18232-2 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: 

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr

- Überprüfung der Befestigungselemente des Antriebssystems auf festen Sitz

- Funktion und Zustand des Antriebssystems prüfen 

- Elektrische Anschlüsse des Antriebssystems prüfen

- Verunreinigungen am Antriebssystem entfernen

- Beschlagbauteile mit Mehrzweckfett schmieren

- Justierarbeiten

- Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen

- Anbringen der Prüfplakette

- Bei festgestellten sicherheitsrelevanten Mängeln wird ein Instandsetzungsangebot generiert
- Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt
- Der Einsatz unserer Servicetechniker erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang innerhalb unserer Geschäftszeiten von Mo-Fr 7.00 - 17.00 Uhr

- Für Störeinsätze außerhalb unserer Geschäftszeiten und für kurze Reaktionszeiten innerhalb eines Tages gelten gesonderte Verrechnungssätze

- Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen

- Vertragslaufzeit: 2 Jahre


	1.2 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE Servicepaket Komfort

Wartung und Prüfung von Fensteranlagen

(Eventualposition)

Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.6 und DIN 18232-2 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: 
- Verlängerung der Gewährleistung von 12 auf 36 Monate

(Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum)

- Während der Gewährleistungszeit wird der Arbeitsaufwand nicht in Rechnung gestellt 
- Einmalige Wartung je Vertragsjahr

- Überprüfung der Befestigungselemente des Antriebssystems auf festen Sitz

- Funktion und Zustand des Antriebssystems prüfen 

- Elektrische Anschlüsse des Antriebssystems prüfen

- Verunreinigungen am Antriebssystem entfernen

- Beschlagbauteile mit Mehrzweckfett schmieren

- Justierarbeiten 

- Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen

- Anbringen der Prüfplakette

- Auf Wunsch, Einweisung des Personals in die Bedienfunktion der Anlage

- Bei festgestellten sicherheitsrelevanten Mängeln wird ein Instandsetzungsangebot generiert.
- Reduzierte Stundenverrechnungssätze bei Reparaturen oder Einsätzen zur Störungsbeseitigung. 

- Keine gesonderte Berechnung von defekten oder abgenutzten Verschleißteilen bis 25,- EUR je Wartung.
- Beim Austausch von defekten oder abgenutzten Verschleißteilen über 25,- EUR ist nur das Ersatzteil zu berechnen aber keine gesonderte Berechnung der Arbeitszeit. 
- Der Einsatz unserer Servicetechniker erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang innerhalb unserer Geschäftszeiten von Mo-Fr 7.00 - 17.00 Uhr.

- Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen
- Vertragslaufzeit: 3 Jahre



	1.3 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Einbau und Funktionsprüfung
Einbau und Funktionsprüfung nur durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen.


	1.4 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Lieferung und Montage
Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. 

Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch.


Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com


